IQD 30 – 50 – 60 – 80 - 110

Fancoil canalizzato per riscaldamento/raffreddamento

Unità terminale a due tubi per installazione canalizzata per il condizionamento ambientale estivo ed invernale di abitazioni residenziali ed edifici commerciali. Le IQD sono extra compatte, di semplice installazione e sono caratterizzate dal funzionamento silenzioso. Sono ideali per l’applicazione in esercizi commerciali come ristoranti, alberghi ed uffici.

Completa di filtro aria rimovibile e lavabile e bacinella di raccolta condensa.

Prevalenza statica utile regolabile (0 – 12 – 30 - 50 Pa), a seconda della lunghezza del canale.

Scambiatore

Batteria alettata atta a minimizzare le perdite di carico idroniche, tubi in rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico che agevola il deflusso della condensa. Pressione operativa massima 16 bar.

Sezione ventilante

Ventilatore centrifugo a 3 velocità con motore DC tipo Bruschless con palette in alluminio.

Collegamenti elettrici

Alimentazione elettrica 230V/50Hz / 1P + N + PE;

Morsettiera per la selezione della velocità a 230 VAC.

Termoregolazione

Il termostato digitale da parete TXW-1500 permette le seguenti modalità di funzionamento: Auto / Riscaldamento / Raffreddamento/ Ventilazione.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Auto / Alta / Media / Bassa.

La funzione TIMER permette di settare gli orari di accensione e spegnimento.

Il set point di temperatura è regolabile da 17°C a 30°C.

Il termostato elettromeccanico da parete TMW-1000 permette le seguenti modalità di funzionamento:

Riscaldamento/ Raffreddamento/Off.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Alta / Media / Bassa, attraverso selettore.

Il set point di temperatura è regolabile da 10°C a 30°C.

Al raggiungimento del setpoint il termostato spegne l’unità.

Dati tecnici IQD 30

• Portata d’aria (H/M/L): 550/424/305  m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora a 0 Pa (H/M/L): 56/46/38.5 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 773/240/482 mm

• Peso netto: 17.2 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 24 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 3.35/2.89/2.21kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.6/0.48/0.37 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 23,0/17,6/10,6 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 3,95/3,25/2,51kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0,67/0,55/0,42m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 25,0/18,1/11,2kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 4,51/3,61/2,71 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0,60/0,37/0,18 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 19,2/12,9/8,5 kPa

Dati tecnici IQD 50

• Portata d’aria (H/M/L): 800/635/475 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora a 0 Pa (H/M/L): 58,0/53,0/44,5dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 908x240x482 mm

• Peso netto: 19.2 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 24 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 4,55/3,92/2,97 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0,80/0,67/0,54 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 23,20/18,96/12,11 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 5,50/4,38/3,20 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0,92/0,76/0,59 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 25,00/19,93/11,95 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 6,26/4,99/3,81 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0,79/0,63/0,50 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 13,7/9,5/6,3 kPa

Dati tecnici IQD 60

• Portata d’aria (H/M/L): 1022/815/576m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora a 0 Pa (H/M/L): 64,0/57,0/49,0 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1003x240x482 mm

• Peso netto: 21.7 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 24 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 5,85/4,88/3,66 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1,00/0,84/0,65 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 34,0/26,5/16,9 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 6.62/5.38/4 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.15/0.94/0.71 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 1.15/0.94/0.71 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 6,90/5,66/4,21 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1,16/0,96/0,75 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 38,0/28,7/18,6 kPa

Dati tecnici IQD 80

• Portata d’aria (H/M/L): 1400/1093/816 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora a 0 Pa (H/M/L): 63,0/58,5/52,0dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1367x240x482 mm

• Peso netto: 27.7 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 24 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 8.02/6.36/5.08 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.42/1.11/0.89 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 31.6/20.5/13.9 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 9,40/7,36/5,82 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1,53/1,26/0,98 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 41,00/25,33/16,36 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 10,88/8,46/6,68 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1,42/1,11/0,89 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 26,3/16,9/11,5 kPa

Dati tecnici IQD 110

• Portata d’aria (H/M/L): 1750/1379/1720m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora a 0 Pa (H/M/L): 68,0/58,0/49,0 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1657x240x482 mm

• Peso netto: 39.2 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 24 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 10,08/8,86/6,79 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1,93/1,57/1,20 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 26,3/18,8/12,8 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 12,62/10,15/7,47 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 2,23/1,78/1,31 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 29,4/20,0/11,9 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 14,9/11,92/8,89 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1,93/1,57/1,20 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 22,6/16,0/10,2 kPa

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Unità terminale canalizzata per riscaldamento/raffreddamento

IQD 30 – 50 – 60 – 80 - 110

Potenza: 2,1 – 10,8 kW